| SONOAFS-ALU (Ø 82mm & Ø 102mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 7,6 | 25,4 | 26,7 | 24,0 | 24,2 | 22,8 | 17,6 | 15,1 | 1m | 6,2 | 21,3 | 30,7 | 28,9 | 28,8 | 26,9 | 13,5 | 10,4 |
| 2m | 20,2 | 40,5 | 50,1 | 44,2 | 43,2 | 40,3 | 28,3 | 24,8 | 2m | 17,7 | 33,5 | 42,3 | 37,9 | 38,8 | 35,1 | 23,0 | 18,6 |
| 3m | 30,1 | 53,7 | 55,8 | 49,3 | 47,1 | 46,1 | 41,7 | 35,3 | 3m | 25,6 | 48,5 | 47,4 | 46,0 | 47,4 | 44,5 | 31,8 | 26,1 |

SONOAFS-ALU.F , SONOAFS-ALU.F HYGIENE , SONOAFS-ALU.FB , SONOAFS-ALU.F GREEN, SONOAFS-ALU.FB  GREEN, SONOAFS-ALU.70 , SONOAFS-ALU HYGIENE , SONOAFS-ALU.70B , SONOAFS-ALU.70 GREEN, SONOAFS-ALU.70B GREEN, SILENCERAFS, SILENCERAFS.F

| SONOAFS-ALU (Ø 127mm & Ø 160mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 0,3 | 12,7 | 22,1 | 26,2 | 30,0 | 26,1 | 12,8 | 11,5 | 1m | 6,6 | 21,5 | 29,1 | 24,3 | 21,6 | 21,9 | 11,3 | 7,9 |
| 2m | 7,4 | 24,0 | 39,0 | 41,1 | 40,5 | 39,0 | 24,5 | 20,5 | 2m | 14,8 | 35,1 | 40,0 | 35,1 | 33,0 | 34,7 | 20,1 | 14,3 |
| 3m | 10,7 | 29,4 | 45,1 | 44,4 | 42,7 | 42,1 | 30,7 | 25,2 | 3m | 21,2 | 43,3 | 46,1 | 40,2 | 37,4 | 39,2 | 28,0 | 19,6 |

SONOAFS-ALU.F , SONOAFS-ALU.F HYGIENE , SONOAFS-ALU.FB , SONOAFS-ALU.F GREEN, SONOAFS-ALU.FB  GREEN, SONOAFS-ALU.70 , SONOAFS-ALU HYGIENE , SONOAFS-ALU.70B , SONOAFS-ALU.70 GREEN, SONOAFS-ALU.70B GREEN, SILENCERAFS, SILENCERAFS.F

| SONOAFS-ALU (Ø 203mm & Ø 254mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 4,1 | 11,2 | 21,7 | 22,1 | 22,9 | 21,4 | 8,4 | 7,0 | 1m | 6,2 | 14,5 | 18,9 | 17,3 | 16,2 | 13,5 | 5,1 | 4,5 |
| 2m | 8,2 | 19,5 | 35,2 | 31,5 | 31,7 | 28,8 | 14,1 | 8,5 | 2m | 11,0 | 23,9 | 31,5 | 26,6 | 27,8 | 22,0 | 9,3 | 7,4 |
| 3m | 12,2 | 27,8 | 43,1 | 38,7 | 37,1 | 36,2 | 20,3 | 11,8 | 3m | 14,6 | 31,2 | 39,3 | 33,1 | 33,3 | 27,8 | 14,0 | 11,1 |

SONOAFS-ALU.F , SONOAFS-ALU.F HYGIENE , SONOAFS-ALU.FB , SONOAFS-ALU.F GREEN, SONOAFS-ALU.FB  GREEN, SONOAFS-ALU.70 , SONOAFS-ALU HYGIENE , SONOAFS-ALU.70B , SONOAFS-ALU.70 GREEN, SONOAFS-ALU.70B GREEN, SILENCERAFS, SILENCERAFS.F

| SONOAFS-ALU (Ø 305mm & Ø 315mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 8,4 | 15,8 | 17,6 | 14,6 | 13,3 | 11,8 | 3,9 | 3,9 | 1m | 8,3 | 13,8 | 14,0 | 13,2 | 13,4 | 10,6 | 4,1 | 4,6 |
| 2m | 16,6 | 30,5 | 28,8 | 23,1 | 24,4 | 21,4 | 9,1 | 7,6 | 2m | 14,0 | 26,5 | 26,6 | 22,9 | 25,8 | 19,5 | 8,6 | 8,0 |
| 3m | 19,8 | 38,5 | 35,1 | 28,7 | 28,9 | 25,3 | 11,6 | 9,4 | 3m | 22,1 | 40,0 | 33,0 | 27,9 | 29,6 | 22,9 | 10,3 | 8,9 |

SONOAFS-ALU.F , SONOAFS-ALU.F HYGIENE , SONOAFS-ALU.FB , SONOAFS-ALU.F GREEN, SONOAFS-ALU.FB  GREEN, SONOAFS-ALU.70 , SONOAFS-ALU HYGIENE , SONOAFS-ALU.70B , SONOAFS-ALU.70 GREEN, SONOAFS-ALU.70B GREEN, SILENCERAFS, SILENCERAFS.F

| SONOAFS-ALU (Ø 356mm & Ø 406mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 6,2 | 11,3 | 13,5 | 11,7 | 10,8 | 8,0 | 2,9 | 4,0 | 1m | 2,3 | 4,9 | 12,8 | 13,2 | 11,6 | 7,3 | 2,5 | 4,6 |
| 2m | 10,8 | 18,5 | 26,6 | 21,7 | 22,3 | 16,2 | 4,7 | 3,6 | 2m | 8,3 | 14,3 | 27,2 | 21,4 | 21,5 | 13,2 | 4,2 | 4,1 |
| 3m | 11,3 | 24,0 | 33,8 | 27,6 | 28,9 | 22,1 | 8,5 | 6,8 | 3m | - | - | - | - | - | - | - | - |

SONOAFS-ALU.F , SONOAFS-ALU.F HYGIENE , SONOAFS-ALU.FB , SONOAFS-ALU.F GREEN, SONOAFS-ALU.FB  GREEN, SONOAFS-ALU.70 , SONOAFS-ALU HYGIENE , SONOAFS-ALU.70B , SONOAFS-ALU.70 GREEN, SONOAFS-ALU.70B GREEN, SILENCERAFS, SILENCERAFS.F

| SONOAFS-ALU (Ø 457mm & Ø 508mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 9,7 | 11,2 | 10,8 | 8,1 | 7,5 | 5,3 | 2,2 | 3,3 | 1m | 3,2 | 5,7 | 6,0 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 1,0 | 2,1 |

SONOAFS-ALU.F , SONOAFS-ALU.F HYGIENE , SONOAFS-ALU.FB , SONOAFS-ALU.F GREEN, SONOAFS-ALU.FB  GREEN, SONOAFS-ALU.70 , SONOAFS-ALU HYGIENE , SONOAFS-ALU.70B , SONOAFS-ALU.70 GREEN, SONOAFS-ALU.70B GREEN, SILENCERAFS, SILENCERAFS.F