| SONOAFS-ALU 50 mm (Ø 102mm & Ø 127mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 7,7 | 30,3 | 42,8 | 37,6 | 37,6 | 30,3 | 17,4 | 13,2 | 1m | 6,1 | 27,3 | 38,9 | 31 | 32,8 | 20,8 | 11,7 | 11,8 |
| 3m | 27,1 | 34,1 | 41,9 | 46,7 | 40,5 | 44,2 | 40,5 | 31,2 | 3m | 23,4 | 39,1 | 46,4 | 45,7 | 41,2 | 42,9 | 33 | 27,7 |

SONOAFS-ALU.F , SONOAFS-ALU.F HYGIENE , SONOAFS-ALU.FB , SONOAFS-ALU.F GREEN, SONOAFS-ALU.FB  GREEN, SONOAFS-ALU.70 , SONOAFS-ALU HYGIENE , SONOAFS-ALU.70B , SONOAFS-ALU.70 GREEN, SONOAFS-ALU.70B GREEN, SILENCERAFS, SILENCERAFS.F

| SONOAFS-ALU 50 mm (Ø 160mm & Ø 203mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 6,3 | 23,8 | 32 | 29 | 33,2 | 17,4 | 11,8 | 8,7 | 1m | 10,6 | 18,3 | 23,5 | 22,4 | 27,9 | 15,8 | 6,7 | 5,5 |
| 3m | 23 | 34,9 | 44,3 | 41,8 | 40,4 | 39,2 | 29,2 | 22,4 | 3m | 31 | 40,4 | 41,4 | 37,2 | 35,8 | 31,3 | 20,3 | 14,3 |

SONOAFS-ALU.F , SONOAFS-ALU.F HYGIENE , SONOAFS-ALU.FB , SONOAFS-ALU.F GREEN, SONOAFS-ALU.FB  GREEN, SONOAFS-ALU.70 , SONOAFS-ALU HYGIENE , SONOAFS-ALU.70B , SONOAFS-ALU.70 GREEN, SONOAFS-ALU.70B GREEN, SILENCERAFS, SILENCERAFS.F

| SONOAFS-ALU 50 mm (Ø 254mm & Ø 305mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 11 | 20,1 | 18,3 | 18,9 | 24,2 | 10,2 | 4,1 | 6,2 | 1m | 11,7 | 16,8 | 14,5 | 12,9 | 14,6 | 8,3 | 2,9 | 3,9 |
| 3m | 23,1 | 39,2 | 37,6 | 35,5 | 38,5 | 24,1 | 15,7 | 13 | 3m | 27,1 | 32 | 35 | 31,6 | 33,2 | 18,6 | 9,2 | 6,2 |

SONOAFS-ALU.F , SONOAFS-ALU.F HYGIENE , SONOAFS-ALU.FB , SONOAFS-ALU.F GREEN, SONOAFS-ALU.FB  GREEN, SONOAFS-ALU.70 , SONOAFS-ALU HYGIENE , SONOAFS-ALU.70B , SONOAFS-ALU.70 GREEN, SONOAFS-ALU.70B GREEN, SILENCERAFS, SILENCERAFS.F

| SONOAFS-ALU 50 mm(Ø 356mm & Ø 406mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 7,7 | 12,1 | 12,4 | 12,1 | 12 | 6,2 | 2,5 | 3 | 1m | 5,9 | 10,3 | 10,6 | 11 | 10 | 5,3 | 3,3 | 3,5 |
| 3m | 14,5 | 31,6 | 34,6 | 31,6 | 32,6 | 15,5 | 7,5 | 6,9 | 3m | - | - | - | - | - | - | - | - |

SONOAFS-ALU.F , SONOAFS-ALU.F HYGIENE , SONOAFS-ALU.FB , SONOAFS-ALU.F GREEN, SONOAFS-ALU.FB  GREEN, SONOAFS-ALU.70 , SONOAFS-ALU HYGIENE , SONOAFS-ALU.70B , SONOAFS-ALU.70 GREEN, SONOAFS-ALU.70B GREEN, SILENCERAFS, SILENCERAFS.F