| SILENCERAFS.P (50mm insulation) (Ø127mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,5m | 20,2 | 23,3 | 38,0 | 38,6 | 42,2 | 35,4 | 22,9 | 19,9 | 1,5m | 24,4 | 19,9 | 17,3 | 14,9 | 14,7 | 17,4 | 18,6 | 21,7 |

SILENCERAFS.P (50mm), SONOAFS-ALU.70P (50 mm), SONOAFS-ALU.70BP (50 mm), SONOAFS-ALU.FP (50 mm), SONOAFS-ALU.FBP (50 mm)

| SILENCERAFS.P (50mm insulation) (Ø160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,5m | 23,9 | 29,5 | 34,8 | 34,9 | 39,2 | 30 | 17,7 | 15 | 1,5m | 23,9 | 17,3 | 14,6 | 12,1 | 13,1 | 15,7 | 18,1 | 22,1 |

SILENCERAFS.P (50mm), SONOAFS-ALU.70P (50 mm), SONOAFS-ALU.70BP (50 mm), SONOAFS-ALU.FP (50 mm), SONOAFS-ALU.FBP (50 mm)