| SILENCERAFS.D (Ø102mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 0 | 6,3 | 8,8 | 16,2 | 29,7 | 29,6 | 18,1 | 14,8 |
| 3m | 4,6 | 8,9 | 16,6 | 30,6 | 41,8 | 44,7 | 41,7 | 34,5 |

| SILENCERAFS.D (Ø152mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 0,1 | 4 | 7 | 13,4 | 25 | 15,8 | 10,6 | 7,9 |
| 3m | 2,1 | 6,4 | 13,6 | 25,5 | 38 | 31,6 | 23,5 | 17,3 |

| SILENCERAFS.D (Ø203mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 2,3 | 3,4 | 5,2 | 11,7 | 21,2 | 17,5 | 8,1 | 5,5 |
| 3m | 1,8 | 5,2 | 10,9 | 22,4 | 35,5 | 32,2 | 19,9 | 12,9 |