| SONOAFS-ALU – ISOAFS-ALU KIYAS(Ø 127 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ISO | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 5,2 | 7,3 | 6,2 | 9,3 | ISO | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 5,2 | 12,6 | 15,2 | 9,3 | 10,4 |
| SONO | 0,3 | 12,7 | 22,1 | 26,2 | 30,0 | 26,1 | 12,8 | 11,5 | SONO | 7,4 | 24,0 | 39,0 | 41,1 | 40,5 | 39,0 | 24,5 | 20,5 |

| SONOAFS-ALU – ISOAFS-ALU KIYAS (Ø 127mm & Ø 160mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ISO | 0,0 | 1,8 | 4,2 | 8,4 | 17,6 | 21,9 | 15,0 | 14,6 | ISO | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 3,9 | 5,8 | 4,8 |
| SONO | 10,7 | 29,4 | 45,1 | 44,4 | 42,7 | 42,1 | 30,7 | 25,2 | SONO | 6,6 | 21,5 | 29,1 | 24,3 | 21,6 | 21,9 | 11,3 | 7,9 |

| SONOAFS-ALU – ISOAFS-ALU KIYAS (Ø 160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ISO | 0,0 | 1,1 | 2,5 | 2,8 | 3,9 | 5,2 | 10,2 | 7,0 | ISO | 0,0 | 1,9 | 3,7 | 4,8 | 8,1 | 9,6 | 13,7 | 9,5 |
| SONO | 14,8 | 35,1 | 40,0 | 35,1 | 33,0 | 34,7 | 20,1 | 14,3 | SONO | 21,2 | 43,3 | 46,1 | 40,2 | 37,4 | 39,2 | 28,0 | 19,6 |

| SONOAFS-ALU – ISOAFS-ALU KIYAS (Ø 203mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ISO | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 3,8 | 5,0 | 4,0 | ISO | 0,0 | 1,0 | 2,1 | 3,7 | 5,7 | 6,7 | 6,1 | 4,6 |
| SONO | 4,1 | 11,2 | 21,7 | 22,1 | 22,9 | 21,4 | 8,4 | 7,0 | SONO | 8,2 | 19,5 | 35,2 | 31,5 | 31,7 | 28,8 | 14,1 | 8,5 |

| SONOAFS-ALU – ISOAFS-ALU KIYAS (Ø 203mm & Ø 254mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ISO | 0,0 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,7 | 8,5 | 10,6 | 7,2 | ISO | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 3,7 | 2,1 | 4,4 |
| SONO | 12,2 | 27,8 | 43,1 | 38,7 | 37,1 | 36,2 | 20,3 | 11,8 | SONO | 6,2 | 14,5 | 18,9 | 17,3 | 16,2 | 13,5 | 5,1 | 4,5 |

| SONOAFS-ALU – ISOAFS-ALU KIYAS (Ø 254mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| ISO | 0,1 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 2,2 | 5,4 | 3,9 | 3,9 | ISO | 0,4 | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 3,0 | 6,9 | 7,5 | 6,2 |
| SONO | 11,0 | 23,9 | 31,5 | 26,6 | 27,8 | 22,0 | 9,3 | 7,4 | SONO | 14,6 | 31,2 | 39,3 | 33,1 | 33,3 | 27,8 | 14,0 | 11,1 |