## Sayfa1
FORM NO : LAB.FRM.31 / 06.03.2015 / Rev. 0
| BİRİM : KALİTE KONTROL |  |  |  |  | DÖNEM: 2018 | SAYFA NO: 1
SICAKLIK DAYANIM TESTİ RAPORU
Tarih | 2018-04-03
Rapor Kodu | 03042018.ALU.01
Ürün | ALUAFS.70
Çap | Ø127 mm
Boy | 1 m
Test Sonucu
Süre(dk) | Giriş Sıcaklığı (˚C) | Çıkış Sıcaklığı (˚C) | Ortam Bağıl nemi (%) | Ortam sıcaklığı (°C) | Hava çıkış hızı (m/sn) | Fotoğraf No. | Değerlendirme
0 | - | - | 28.2 | 22.2 | - | 1 | Numune 1 saat boyunca 300 ºC giriş sıcaklığında test edildi. Deney esnasında ve sonunda numune fotoğraflandı, numunede açılma, yırtılma ve işlevsel açıdan bir deformasyon gözlemlenmedi.
20 | 302 | 244 | 24 | 24.3 | 0.95 | 2
40 | 301 | 244 | 23.4 | 24.5 | 0.9 | 3
60 | 303 | 246 | 23.6 | 24.5 | 0.9 | 4
FOTOĞRAFLAR
1
2
3
4