## Sayfa1
FORM NO : LAB.FRM.31 / 06.03.2015 / Rev. 0
| BİRİM : SERTİFİKASYON |  | DÖNEM: 2015
SICAKLIK DAYANIM TESTİ RAPORU
Tarih | 2015-01-29
Rapor Kodu | 290115.EH.01.PUSI
Ürün | CLIPSIMFLEKS-HT900 / CLIPAFS-HT900
Çap | Ø127 mm
Boy | 1 m
Test Sonucu
Süre(dk) | Sıcaklık (˚C) | Fotoğraf No. | Değerlendirme
0 | 400 | 1 | Numune 8 saat boyunca 400 ˚C giriş sıcaklığında test edildi ve her saat başı fotoğraflandı. Bir saat 400 ˚C sıcaklıkta bekledikten sonra hava kanalında renk değişimi görülmeye başlandı. 8 saatin sonunda numunede yırtılma, açılma gözlemlenmemiştir.
60 | 400 | 2-3
120 | 400 | 4-5
180 | 400 | 6-7
240 | 400 | 8-9
300 | 400 | 10-11
360 | 400 | 12-13
420 | 400 | 14-15
FOTOĞRAFLAR
1
2 |  |  | 3
4 |  |  | 5
6 |  |  | 7
8 |  |  | 9
10 |  |  | 11
12 |  |  | 13
15 |  |  | 16